## 진단결과
2021학년도 정밀안전진단 연구실별 부적합사항
No. | 학부/학과 | 호실 | 연구실명 | 분야 | 진단 내용(문제점) | 비고 | 지원부서
1 | 화학과 | 8401 | 유기화학/일반화학실험실 | 전기 | 개수대에 근접 콘센트 방수용 커버 미부착 |  | 전기실
2 | 화학과 | 8401 | 유기화학/일반화학실험실 | 화공 | 미사용 시약 장기간 보관
3 | 화학과 | 8401 | 유기화학/일반화학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
4 | 화학과 | 8402 | 물리화학/일반화학실험실 | 전기 | 개수대에 근접 콘센트 방수용 커버 미부착 |  | 전기실
5 | 화학과 | 8402 | 물리화학/일반화학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
6 | 화학과 | 8402 | 물리화학/일반화학실험실 | 소방 | 인화성물질 다량 보관
7 | 화학과 | 8403 | 미량분석실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
8 | 화학과 | 8404 | 유기합성실험실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
9 | 화학과 | 8404 | 유기합성실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
10 | 화학과 | 8404 | 유기합성실험실 | 전기 | 분전반 앞 장애물 적치
11 | 화학과 | 8404 | 유기합성실험실 | 전기 | 개수대에 근접 콘센트 방수용 커버 미부착 |  | 전기실
12 | 화학과 | 8404 | 유기합성실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
13 | 화학과 | 8405 | 재료화학실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
14 | 화학과 | 8405 | 재료화학실험실 | 일반 | 연구실 내 음식물 섭취 행위
15 | 화학과 | 8405 | 재료화학실험실 | 일반 | 안전관리규정 미비치
16 | 화학과 | 8405 | 재료화학실험실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
17 | 화학과 | 8405 | 재료화학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
18 | 화학과 | 8405 | 재료화학실험실 | 전기 | 진공Oven하부 전압조정기 전선 노출로 전기사고 위험으로 전선은 가요전선관 등 보호관으로 보호하도록 해야함. | 위험성 평가 | 전기실
19 | 화학과 | 8405 | 재료화학실험실 | 화공 | 시약장내 시약의 성상별(벤젠/H5NO 분리보관 미흡으로 화학적 사고위험이 있으므로 시약을 성상별로 분리하여 보관하도록 함(혼재금지기준참조) | 위험성 평가
20 | 화학과 | 8405 | 재료화학실험실 | 전기 | 인덕션 모터 고정 미흡으로 움직임시 전기적사고 위험 | 위험성 평가
21 | 화학과 | 8406 | 생화학실험실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
22 | 화학과 | 8407 | 분석화학/일반화학실험실 | 전기 | 개수대에 근접 콘센트 방수용 커버 미부착 |  | 전기실
23 | 화학과 | 8407 | 분석화학/일반화학실험실 | 화공 | 미사용 시약 장기간 보관
24 | 화학과 | 8407 | 분석화학/일반화학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
25 | 화학과 | 8407 | 분석화학/일반화학실험실 | 화공 | 시약장내 부식성물질과인화성물질 혼재보관으로 반응 위험이 있으므로 시약을 성상별로 분리하여 보관하도록 함 | 위험성 평가
26 | 화학과 | 8407 | 분석화학/일반화학실험실 | 소방 | 소화기 앞 장애물 방치로 초기소화 가 어려워 화재확산위험이 있으므로 소화기 앞에는 장애물을 제거 하도록 함 | 위험성 평가
27 | 화학과 | 8408 | 일반무기화학실험실 | 전기 | 개수대에 근접 콘센트 방수용 커버 미부착 |  | 전기실
28 | 화학과 | 8408 | 일반무기화학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
29 | 화학과 | 8409 | 나노물질실험실 | 전기 | 흄후드 내 멀티콘센트 사용 |  | 전기실
30 | 화학과 | 8409 | 나노물질실험실 | 소방 | 인화성물질 다량 보관
31 | 화학과 | 8409 | 나노물질실험실 | 화공 | 폐산시약병 파손시 폐산 유출 위험이 있으므로 트레이 (충격방지 및 액 누출 확산방지)를 비치하도록 함 | 위험성 평가
32 | 화학과 | 8409 | 나노물질실험실 | 전기 | 시로코 Fan 전선 노출로 인한 전선손상 위험이 있으므로 전기선이 노출되어 있을 경우 접촉으로 인한 피복이 손상될 가능성이 있어 전선(케이블)은 가요전선관 등에 삽입하여 보호되도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
33 | 화학과 | 8409 | 나노물질실험실 | 기계 | 원심분리기 취급에 대한 주의사항이 없어 부주의시 사고위험이 있으므로 기기안전수칙을 부착해야함. | 위험성 평가
34 | 화학과 | 8411 | 양자화학실험실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
35 | 화학과 | 8412 | 공동기기실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
36 | 화학과 | 8412 | 공동기기실 | 기계 | NMR장비에 접근제한 조치 미흡으로 사고위험이 있으므로 실험자 외 접근제한을 위한 비금속성 재질의 fence로 구획 하도록(표지포함) | 위험성 평가
37 | 화학과 | 8412 | 공동기기실 | 전기 | 멀티콘센트 바닥방치로 전기적 사고(감전,화재) 위험이 있으므로 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
38 | 화학과 | 8412 | 공동기기실 | 기계 | 압력용기 Trap 미고정으로 전도시 위험이 있으므로 바닥에 앵커볼트 등으로 고정을 시키도록 함 | 위험성 평가 | 설비실
39 | 화학과 | 8412 | 공동기기실 | 화공 | 액화질소 토출구 (Hose)개방상태로 가스누출 위험이 있으므로 토출측 호스 개방부는 막음조치를 하도록 함 | 위험성 평가
40 | 화학과 | 8412 | 공동기기실 | 가스 | 헬륨(He)배관 미고정으로 이탈시 가스누출 위험이 있으므로 이탈되지 않도록 고정하도록 함 | 위험성 평가
41 | 화학과 | 7012 | 고분자해능질량분석실 | 기타 | R&DSA 미작성
42 | 식품생물공학전공 | 8005 | 식품가공공정실험실 | 소방 | K급 소화기 미설치 |  | 비상안전관리팀
43 | 식품생물공학전공 | 8201 | 식품저장학실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
44 | 식품생물공학전공 | 8201 | 식품저장학실험실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
45 | 식품생물공학전공 | 8201 | 식품저장학실험실 | 화공 | 시약 병(용기) 경고표지 미부착
46 | 식품생물공학전공 | 8201 | 식품저장학실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
47 | 식품생물공학전공 | 8201 | 식품저장학실험실 | 전기 | 콘센트 전선노출로 출입문에 협착시 손상으로 누전,감전위험이 있으므로 콘센트의 전선은 보호관에 삽입하여 재 설치하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
48 | 식품생물공학전공 | 8202 | 관능검사실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
49 | 식품생물공학전공 | 8202 | 관능검사실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
50 | 식품생물공학전공 | 8202 | 관능검사실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
51 | 식품생물공학전공 | 8202 | 관능검사실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
52 | 식품생물공학전공 | 8203 | 식품생화학/기능성탄수화물소재실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
53 | 식품생물공학전공 | 8203 | 식품생화학/기능성탄수화물소재실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
54 | 식품생물공학전공 | 8203 | 식품생화학/기능성탄수화물소재실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
55 | 식품생물공학전공 | 8205 | 식품미생물학실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
56 | 식품생물공학전공 | 8206 | 식품미생물학/생물공학실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
57 | 식품생물공학전공 | 8206 | 식품미생물학/생물공학실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
58 | 식품생물공학전공 | 8206 | 식품미생물학/생물공학실험실 | 화공 | 시약 병(용기) 경고표지 미부착
59 | 식품생물공학전공 | 8206 | 식품미생물학/생물공학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
60 | 식품생물공학전공 | 8206 | 식품미생물학/생물공학실험실 | 화공 | 2-프로판올 바닥보관으로 파손시 위험이 있으므로 트레이 내에 비치하여 파손을 방지하도록 함 | 위험성 평가
61 | 식품생물공학전공 | 8206 | 식품미생물학/생물공학실험실 | 화공 | 황산시약병 트레이 재질이 종이어서 침식되어 접촉시 화상위험으로 내식성이 있는 재질로 교체하여 사용하도록 함 | 위험성 평가
62 | 식품생물공학전공 | 8206 | 식품미생물학/생물공학실험실 | 일반 | 기자재 보관용 앵글선반의 변형 및 상단의 물품 낙하 위험이 있으므로 앵글선반의 교정(기울어짐) 및 최상단에는 물품을 적재하지 않도록 함 | 위험성 평가
63 | 식품생물공학전공 | 8207 | 식품화학나노바이오실험실 | 전기 | 흄후드 내 멀티콘센트 사용 |  | 전기실
64 | 식품생물공학전공 | 8207 | 식품화학나노바이오실험실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
65 | 식품생물공학전공 | 8207 | 식품화학나노바이오실험실 | 화공 | 시약장내 오래된 염산 보관으로 실험시 문제발생 잠재로 오래된 시약류는 폐기물(폐시약)처리에 따라 적법하고 안전하게 처리 하도록 함 | 위험성 평가
66 | 식품생물공학전공 | 8207 | 식품화학나노바이오실험실 | 기계 | 반죽기 취급주의 표지가 없어 부주의시 사고 위험이 있으므로 기기안전수칙을 부착하여야 함. | 위험성 평가
67 | 식품생물공학전공 | 8301 | 식품가공실험실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
68 | 식품생물공학전공 | 8301 | 식품가공실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
69 | 식품생물공학전공 | 8301 | 식품가공실험실 | 화공 | 시약장내 오래된 2-프로판올 보관으로 실험시 문제발생 잠재 오래된 시약류는 실험시 화학적 반응에 의한 사고위험이 있으므로 폐기처리 하도록 함 | 위험성 평가
70 | 식품생물공학전공 | 8301 | 식품가공실험실 | 화공 | 냉장고 내 식품+아세톤 혼재 보관하여 섭취시 건강위험 냉장고 내부에는 식품과 화학물질을 함께 보관시 오염으로 인한 식중독 등 사고위험이 있으므로 함게 보관하지 않도록 함 | 위험성 평가
71 | 식품생물공학전공 | 8301 | 식품가공실험실 | 전기 | 분전함내 회로별 표시가 코드로 되어 있어 신속한 확인 어려움 전기적 사고시 신속한 조치를 위한 분전함내 차단기에는 분기회로별로 명칭을 표기 하도록 함 | 위험성 평가
72 | 식품생물공학전공 | 8301 | 식품가공실험실 | 기계 | 아이스크림제조기 미고정으로 전도시 사고위험이 있으므로 제조기와 같은 진동이 발생되는 기구에는 전도방지를 위한 고정조치를 하도록 함 | 위험성 평가
73 | 식품생물공학전공 | 기자재203 | 동물실험실-B | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
74 | 식품생물공학전공 | 기자재203 | 동물실험실-B | 전기 | 연구실 내 개인전열기 비치
75 | 식품생물공학전공 | 기자재203 | 동물실험실-B | 화공 | 시약 병(용기) 경고표지 미부착
76 | 식품생물공학전공 | 기자재203 | 동물실험실-B | 생물 | 병원체 누출시 행동절차 미부착
77 | 생명과학전공 | 8009 | 생명과학과실험·실습실기자재실-B | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
78 | 생명과학전공 | 8010 | 생명과학과실험·실습실기자재실-A | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
79 | 생명과학전공 | 8101 | 식물분류학/대학원분자통계학실험실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
80 | 생명과학전공 | 8101 | 식물분류학/대학원분자통계학실험실 | 전기 | 분전반 앞 장애물 적치
81 | 생명과학전공 | 8101 | 식물분류학/대학원분자통계학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
82 | 생명과학전공 | 8102 | 물환경생태연구실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
83 | 생명과학전공 | 8102 | 물환경생태연구실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
84 | 생명과학전공 | 8103 | 동물생리학/대학원세포전달실험실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
85 | 생명과학전공 | 8103 | 동물생리학/대학원세포전달실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
86 | 생명과학전공 | 8104 | 유전학/대학원분자생물실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
87 | 생명과학전공 | 8104 | 유전학/대학원분자생물실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
88 | 생명과학전공 | 8105 | 분자면역학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
89 | 생명과학전공 | 8105 | 분자면역학실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
90 | 생명과학전공 | 8107 | 생태학실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
91 | 생명과학전공 | 8107 | 생태학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
92 | 생명과학전공 | 8107 | 생태학실험실 | 기타 | R&DSA 미작성
93 | 생명과학전공 | 8107 | 생태학실험실 | 전기 | 콘센트에 커버가 이탈되어 접촉시 충전부 접촉시 감전위험이 있으므로 커버가 부착된 콘센트로 사용하도록함 | 위험성 평가 | 전기실
94 | 생명과학전공 | 8107 | 생태학실험실 | 전기 | 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 잇어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
95 | 생명과학전공 | 8107 | 생태학실험실 | 전기 | 선반하부에 미사용 전구(램프)충격시 파손으로 부상위험이 있으므로 사용하지 않는 전구(램프)는 제거 하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
96 | 생명과학전공 | 8108A,B | 식물배양및무균실험실/공동기기실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
97 | 생명과학전공 | 8109-A | 분자면역학세포배양실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
98 | 생명과학전공 | 8109-A | 분자면역학세포배양실 | 일반 | 클린벤치내 UV 램프 수동조작에 따른 휴먼에러 위험이 있으므로 UV램프가 켜져 잇을 때 각막손상 등 사고위험이 있으므 주의표지를 부착 하도록 함 | 위험성 평가
99 | 생명과학전공 | 8109-A | 분자면역학세포배양실 | 가스 | 가스용기 전도 방지장치가 안되어 전도 시 위험이 있으므로 가스용기는 넘어짐(전도) 방지를 위한 체인 또는 밴드를 용기길이 방향으로 바닥으로부터 1/3높이 및 2/3높이에 고정조치를 하도록 함 | 위험성 평가
100 | 생명과학전공 | 8109-A | 분자면역학세포배양실 | 가스 | 액화질소 취급에 따른 보호장비인 방한장갑이 없어 동상위험이 있으므로 취급시 반드시 방한장갑을 착용하도록 함 | 위험성 평가
101 | 생명과학전공 | 8109-A | 분자면역학세포배양실 | 전기 | 항온수조의 전원 플러그가 비접지로 되어 있어 감전 위험. 플러그에 접지극이 없는 경우 감전 및 누전의 위험이 있으므로 접지극이되어 있는 것으로 교체 하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
102 | 생명과학전공 | 8109-B | 물환경생태연구실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
103 | 생명과학전공 | 8109-B | 물환경생태연구실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
104 | 생명과학전공 | 8109-C | 미생물생태분자연구실 | 전기 | 에어콘 전선 연결부(테이핑) 노화시 누전위험이 있으므로 전기전선은 이음부분이 없는 규격전선을 사용하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
105 | 생명과학전공 | 8118-B | 동물세포배양실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
106 | 생명과학전공 | 8118-A | 형질전환실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
107 | 생명과학전공 | 8118-A | 형질전환실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
108 | 생명과학전공 | 8118-A | 형질전환실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
109 | 생명과학전공 | 8302 | 일반생물학실험실-A | 일반 | 안전관리규정 미비치
110 | 생명과학전공 | 8302 | 일반생물학실험실-A | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
111 | 생명과학전공 | 8302 | 일반생물학실험실-A | 화공 | 시약 병(용기) 경고표지 미부착
112 | 생명과학전공 | 8303 | 일반생물학실험실-B | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
113 | 생명과학전공 | 기자재202 | 동물실험실-A | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
114 | 생명과학전공 | 기자재202 | 동물실험실-A | 일반 | 안전관리규정 미비치
115 | 생명과학전공 | 기자재202 | 동물실험실-A | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
116 | 생명과학전공 | 기자재202 | 동물실험실-A | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
117 | 생명과학전공 | 기자재202 | 동물실험실-A | 화공 | 시약 병(용기) 경고표지 미부착
118 | 생명과학전공 | 기자재202 | 동물실험실-A | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
119 | 생명과학전공 | 기자재202 | 동물실험실-A | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
120 | 생명과학전공 | R202 | 공공기기실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
121 | 생명과학전공 | R202 | 공공기기실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수
122 | 생명과학전공 | R202 | 공공기기실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
123 | 생명과학전공 | R202 | 공공기기실 | 기계 | 원심분리기 주의사항 표지가 없어 부주의시 사고위험이 있으므로 원심분리기는 고속회전하는 기기로서 취급시 부주의에 의한 위험이 있으므로 주의사항 표지를 부착하도록 함. | 위험성 평가
124 | 생명과학전공 | R202 | 공공기기실 | 가스 | 헬륨배관(밸브) 말단부에 막음조치가 안되어 가스누출위험. 가스배관이나 밸브 말단부에 End Cap이 미부착되어 있는 경우 조작 실수로 밸브가 개방시 가스누출위험이 있으므로 캡(막음)을 부착하도록 함 | 위험성 평가
125 | 생명과학전공 | R202 | 공공기기실 | 가스 | 미사용 가스배관의 분리확인이 안되어 사고 위험이 있으므로 미사용 가스배관의 용기와 분리여부를 확인하여 human error로 인한 사고를 방지하도록 함 | 위험성 평가
126 | 컴퓨터공학부 | 8306B | 소프트웨어공학연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
127 | 컴퓨터공학부 | 8501 | 컴퓨터그랙픽스산학협력연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
128 | 컴퓨터공학부 | 8501 | 컴퓨터그랙픽스산학협력연구실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
129 | 컴퓨터공학부 | 8503 | 인공지능산학협력연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
130 | 컴퓨터공학부 | 8503 | 인공지능산학협력연구실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
131 | 컴퓨터공학부 | 8503 | 인공지능산학협력연구실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
132 | 컴퓨터공학부 | 8503 | 인공지능산학협력연구실 | 일반 | 안전관리규정 미비치
133 | 컴퓨터공학부 | 8504 | 보안트랙연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
134 | 컴퓨터공학부 | 8504 | 보안트랙연구실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
135 | 컴퓨터공학부 | 8504 | 보안트랙연구실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
136 | 컴퓨터공학부 | 8504 | 보안트랙연구실 | 일반 | 연구실 내 음식물 섭취 행위
137 | 컴퓨터공학부 | 8504 | 보안트랙연구실 | 전기 | 콘센트 덮개 파손 상태
138 | 컴퓨터공학부 | 8505A | 데이터마이닝연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
139 | 컴퓨터공학부 | 8505A | 데이터마이닝연구실 | 전기 | 분전반 명판 미부착
140 | 컴퓨터공학부 | 8505A | 데이터마이닝연구실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
141 | 컴퓨터공학부 | 8505A | 데이터마이닝연구실 | 전기 | 분전반 앞 장애물 적치
142 | 컴퓨터공학부 | 8506 | 네트워크산학협력연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
143 | 컴퓨터공학부 | 8506 | 네트워크산학협력연구실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
144 | 컴퓨터공학부 | 8506 | 네트워크산학협력연구실 | 일반 | 연구실 내 음식물 섭취 행위
145 | 컴퓨터공학부 | 8507 | 분산컴퓨팅시스템연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
146 | 컴퓨터공학부 | 8508 | 사이버보안산학연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
147 | 컴퓨터공학부 | 8508 | 사이버보안산학연구실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
148 | 컴퓨터공학부 | 8514 | RTOS산학협력연구실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
149 | 컴퓨터공학부 | 8513A,B | 협업시스템/알고니즘연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
150 | 컴퓨터공학부 | 8513A,B | 협업시스템/알고니즘연구실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
151 | 토목공학과 | 7001 | 토목구조실험실 | 위생 | 연구실 조도관리 미흡 |  | 비상안전관리팀
152 | 토목공학과 | 7004 | UTM실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
153 | 토목공학과 | 7005 | 콘크리트실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
154 | 토목공학과 | 7005 | 콘크리트실험실 | 전기 | 분전반 배선정리 미흡
155 | 토목공학과 | 7005 | 콘크리트실험실 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
156 | 토목공학과 | 7005 | 콘크리트실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
157 | 토목공학과 | 7005 | 콘크리트실험실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
158 | 토목공학과 | 7006 | 수리실험실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수
159 | 토목공학과 | 7006 | 수리실험실 | 전기 | 분전반 앞 장애물 적치
160 | 토목공학과 | 7006 | 수리실험실 | 위생 | 연구실 조도관리 미흡 |  | 비상안전관리팀
161 | 토목공학과 | 7007 | 토질실험실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
162 | 토목공학과 | 7007 | 토질실험실 | 위생 | 연구실 조도관리 미흡 |  | 비상안전관리팀
163 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
164 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
165 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
166 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
167 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
168 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 기계 | 자동다짐기에 손 접근시 협착위험 / 회전체에 손을 접근시 협착사고의 위험이 있으므로 손 접근을 제한하기 위한 커버 및 주의 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
169 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 전기 | 멀티콘센트와 기름장갑이 박스내에 혼재 되어 화재위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 있어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
170 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 기계 | 믹서기에 손 접근시 협착위험 / 회전체에 손을 접근시 협착사고의 위험이 있으므로 손 접근을 제한하기 위한 커버 및 주의 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
171 | 토목공학과 | 7010 | 도로및시공학연구실 | 기계 | 압축시험기에 손 접촉시 협착위험 / 압축시험기와 같이 상하 운동하는 기기에는 부주의로 인한 손을 접촉시 사고위험이 있으므로 손 접근을 제한하기 위한 커버 및 주의 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
172 | 토목공학과 | 7212 | 측량실습실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
173 | 토목공학과 | 7213 | 대학원수자원실험실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
174 | 토목공학과 | 7214 | 대학원기초공학실험실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
175 | 토목공학과 | 7214 | 대학원기초공학실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
176 | 토목공학과 | 7215 | 대학원도로설계실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
177 | 토목공학과 | 7216 | 대학원구조물설계실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
178 | 토목공학과 | 7219 | 대학원콘크리트구조설계실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
179 | 토목공학과 | 7002 | 공용재하실험실 | 위생 | 연구실 조도관리 미흡 |  | 비상안전관리팀
180 | 화학공학과 | R203B | 고분자화학실험실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
181 | 화학공학과 | R203B | 고분자화학실험실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
182 | 화학공학과 | R203B | 고분자화학실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
183 | 화학공학과 | R404 | 단위공정실험실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
184 | 화학공학과 | R404 | 단위공정실험실 | 기계 | 기계설비 안전수칙 미게시
185 | 화학공학과 | R405 | 화학공학기초실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
186 | 화학공학과 | R405 | 화학공학기초실험실 | 기타 | R&DSA 미작성
187 | 화학공학과 | R405 | 화학공학기초실험실 | 화공 | 인화성물질 케비닛 내에 오래된 벤질알콜 보관으로 사용시 오류 위험 / 오래된 시약은 실험시 화학반응(이상반응)으로 인한 사고 위험이 있으므로폐기처분 하도록 함 | 위험성 평가
188 | 화학공학과 | R405 | 화학공학기초실험실 | 화공 | 특별관리물질(황산) 고지용 표지 미부착으로 위험 식별 결여 / 특별관리물질로 인한 건강장해가 없도록 해당물질의 취급하는 장소의 보기쉬운 곳에 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
189 | 화학공학과 | R405 | 화학공학기초실험실 | 화공 | 소분용기에 화학물질경고표지 미부착으로 사고위험 / 화학물질을 소분용기에 분주하여 보관시에는 경고표지를 부착하여 사고가 없도록 화학물질 경고표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
190 | 화학공학과 | R406 | 화학공학기기분석실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
191 | 화학공학과 | R509 | 정밀화학연구실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
192 | 화학공학과 | R509 | 정밀화학연구실 | 소방 | 인화성물질 다량 보관
193 | 화학공학과 | R509 | 정밀화학연구실 | 화공 | 시약 소분용기에 화학물질경고표지가 없어 사고위험 / 화학물질을 소분용기에 분주하여 보관시에는 경고표지를 부착하여 사고가 없도록 화학물질 경고표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
194 | 화학공학과 | R509 | 정밀화학연구실 | 가스 | 부탄가스용기의 가열기 취급부주의시 화재,폭발위험 / 부탄가스 연소기는 안전성이 확보된 규격품을 사용하도록 함 | 위험성 평가
195 | 화학공학과 | R509 | 정밀화학연구실 | 화공 | 인화성물질 보관 부적합으로 화재 위험 / 인화성물질은 화재로부터 안전성이 확보된 전용안전케비닛에 보관하도록 함 | 위험성 평가
196 | 화학공학과 | R511 | 공동실험실B | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
197 | 화학공학과 | R511 | 공동실험실B | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
198 | 화학공학과 | R511 | 공동실험실B | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
199 | 화학공학과 | R512 | 생물화학공학연구실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
200 | 화학공학과 | R512 | 생물화학공학연구실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
201 | 화학공학과 | R512 | 생물화학공학연구실 | 위생 | 실험실내 음식물 섭취로 건강에 유해함 / 실험실내에서 음식을 섭취시 유해인자에 의한 식품이 오염될 수 있어 실험실내에서는 음식물을 섭취하지 않도록 교육 및 안전수칙을 부착함 | 위험성 평가
202 | 화학공학과 | R512 | 생물화학공학연구실 | 화공 | 폐액용기에서 증기 유출로 화재위험 잠재 / 폐액용기는 인화성증기가 누설시 화재위험이 있어 누설방지용 전용의 적합한 마개를 부착 하도록 함 | 위험성 평가
203 | 화학공학과 | R513 | 촉매공학연구실 | 화공 | 에어컨 드레인 유리용기 깨짐 위험 / Drain water 용기는 깨짐 우려가 없는 견고한 용기로 교체 하도록 함 | 위험성 평가
204 | 화학공학과 | R513 | 촉매공학연구실 | 화공 | 시약장내 산+알카리 혼재로 반응 위험 / 시약장내에 서로 반응 할 수 있는 물질을 보관해서는 안 되므로 성상별로 분리하여 보관하도록 함 | 위험성 평가
205 | 화학공학과 | R513 | 촉매공학연구실 | 화공 | 시약장내 오래된 수산화나트륨 보관으로 실험오류 위험 / 오래된 시약은 실험시 오류가 발생하고 있고, 반응에 의한 사고의 위험이 있으므로 폐기처리 하도록 함 | 위험성 평가
206 | 화학공학과 | R514 | 분리공정연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
207 | 화학공학과 | R514 | 분리공정연구실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
208 | 화학공학과 | R514 | 분리공정연구실 | 전기 | 분전반 앞 장애물 적치
209 | 화학공학과 | R514 | 분리공정연구실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
210 | 화학공학과 | R514 | 분리공정연구실 | 기타 | R&DSA 미작성
211 | 화학공학과 | R514 | 분리공정연구실 | 전기 | 멀티콘센트 미고정 및 전선 미정리로 전기적사고위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 잇어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
212 | 화학공학과 | R514 | 분리공정연구실 | 일반 | 연구공간 통로 협소 및 기계장애물로 사고위험 / 연구공간은 연구실험을 위한 장비,기구 등을 안전하게 이동(운반)학시 위해 최소한 0.6m 이상의 통로를 확보하고 장애물을 제거하도록 함 | 위험성 평가
213 | 화학공학과 | R515 | 고분자재료연구실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
214 | 화학공학과 | 7008 | 유기공정실험실 | 위생 | 연구실 조도관리 미흡 |  | 비상안전관리팀
215 | 화학공학과 | 7409 | 공대공용실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
216 | 화학공학과 | 7409 | 공대공용실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
217 | 화학공학과 | 7409 | 공대공용실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
218 | 화학공학과 | 7409 | 공대공용실험실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
219 | 특성화사업단 | R101 | 신재생특성화사업단공동분석실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
220 | 환경에너지공학과 | R204 | 환경촉매연구실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
221 | 환경에너지공학과 | R204 | 환경촉매연구실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
222 | 환경에너지공학과 | R204 | 환경촉매연구실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
223 | 환경에너지공학과 | R204 | 환경촉매연구실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
224 | 환경에너지공학과 | R204 | 환경촉매연구실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
225 | 환경에너지공학과 | R309 | 대기오염방지실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
226 | 환경에너지공학과 | R309 | 대기오염방지실험실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
227 | 환경에너지공학과 | R309 | 대기오염방지실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
228 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
229 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
230 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
231 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
232 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
233 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 기타 | R&DSA 미작성
234 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 전기 | 멀티텝 바닥방치로전기적 사고위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 잇어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
235 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 화공 | 흄후드내 폐산보관으로 흄후드 부식 등 사고위험 / 폐산과 같은 부식성 물질을 흄후드 내 보관 시 흄후드의 work top(상판)이부식(침식)되어 위험하므로 폐산은 별도의 전용 보관장소에 임시 보관후 지정폐기물장소로 이동하여 보관하도록 함 | 위험성 평가
236 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 기계 | 수동유압프레스 작업 시 협착(절단)위험 / 수동 유압프레스 취급 부주의로 인한 절단사고의 위험이 있으므로 안전의식을 인식하여 작업 할 수 있도록 안전수칙 및 경고표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
237 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 가스 | 가연성 혼합가스 미사용시 밸브에 END CAP 미부착으로 가스누출위험 / 가스밸브의 취급 부주의시 가스누출 사고 위험이 잇을 수 있어 말단부에 END CAP을 부착하여 가스누출을 방지 하도록 함 | 위험성 평가
238 | 환경에너지공학과 | R312 | 환경복원실험실 | 일반 | 연구실 공간이 협소하여 보행중 가열로 유리기구 파손위험 / 보행중 가열로 유리관과의 충돌로 인한 사고를 방지하기 위해 충돌주의 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
239 | 환경에너지공학과 | R401 | 환경에너지소재실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
240 | 환경에너지공학과 | R401 | 환경에너지소재실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
241 | 환경에너지공학과 | R401 | 환경에너지소재실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
242 | 환경에너지공학과 | R401 | 환경에너지소재실험실 | 소방 | 인화성물질 다량 보관
243 | 환경에너지공학과 | R401 | 환경에너지소재실험실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
244 | 환경에너지공학과 | R402 | 폐기물실험실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
245 | 환경에너지공학과 | R402 | 폐기물실험실 | 전기 | 콘센트 덮개 파손 상태 |  | 전기실
246 | 환경에너지공학과 | R402 | 폐기물실험실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
247 | 환경에너지공학과 | R402 | 폐기물실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
248 | 환경에너지공학과 | R407 | 환경미생물실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
249 | 환경에너지공학과 | R407 | 환경미생물실험실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
250 | 환경에너지공학과 | R407 | 환경미생물실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
251 | 환경에너지공학과 | R407 | 환경미생물실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
252 | 환경에너지공학과 | 기자재101 | 폐수처리실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
253 | 환경에너지공학과 | 기자재101 | 폐수처리실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
254 | 환경에너지공학과 | 기자재101 | 폐수처리실험실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수
255 | 환경에너지공학과 | 기자재101 | 폐수처리실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
256 | 환경에너지공학과 | 기자재101 | 폐수처리실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
257 | 환경에너지공학과 | 기자재201 | 폐수처리실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
258 | 환경에너지공학과 | 기자재201 | 폐수처리실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
259 | 환경에너지공학과 | 기자재201 | 폐수처리실험실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수
260 | 환경에너지공학과 | 기자재201 | 폐수처리실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
261 | 환경에너지공학과 | 기자재201 | 폐수처리실험실 | 가스 | 가스누출경보장치 미설치 |  | 비상안전관리팀
262 | 환경에너지공학과 | 기자재201 | 폐수처리실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
263 | 환경에너지공학과 | 기자재201 | 폐수처리실험실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
264 | 환경에너지공학과 | 기자재102 | 환경분자독성실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
265 | 환경에너지공학과 | 기자재102 | 환경분자독성실험실 | 기타 | R&DSA 미작성
266 | 환경에너지공학과 | 기자재102 | 환경분자독성실험실 | 기계 | Attrition Mill취급 부주의시 협착위험 / 미분쇄기의 작동식 협착에 의한 위험이 있으므로 “협착위험“ 주의 표지를 부착 하고 덮개를 부착하도록 함 | 위험성 평가
267 | 환경에너지공학과 | 기자재102 | 환경분자독성실험실 | 화공 | 에탄올 소분용기에 경고표지 미부착으로 사고위험 / 화학물질을 소분용기에 분주하여 보관시에는 경고표지를 부착하여 사고가 없도록 화학물질 경고표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
268 | 환경에너지공학과 | 기자재102 | 환경분자독성실험실 | 전기 | 고전압에 의한 감전위험 / 전기장비에는 감전 등 위험이 있으므로 접지 및 고전압 주의표지 및 안전수칙을 부착하도록 함 | 위험성 평가
269 | 환경에너지공학과 | 형설관 | 환경에너지공학과 | 위생 | 연구실 조도관리 미흡 |  | 비상안전관리팀
270 | 환경에너지공학과 | 7411 | 수질환경미생물실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
271 | 환경에너지공학과 | 7411 | 수질환경미생물실험실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
272 | 환경에너지공학과 | 7411 | 수질환경미생물실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
273 | 환경에너지공학과 | 7411 | 수질환경미생물실험실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
274 | 환경에너지공학과 | 7411 | 수질환경미생물실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
275 | 환경에너지공학과 | 7411 | 수질환경미생물실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
276 | 환경에너지공학과 | 7412 | 대기환경폐기물실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
277 | 환경에너지공학과 | 7412 | 대기환경폐기물실험실 | 기계 | 분쇄기 도어 개폐시 협착위험 / 분쇄기 도어 개폐시 주의사항을 인지하기 위한 위험표지를 부착하도록하고 인터록장치 기능이 항상 유지될 수 있도록 관리함 | 위험성 평가
278 | 환경에너지공학과 | 7412 | 대기환경폐기물실험실 | 화공 | 흄후드 상판(worktop) 부식이 심하여 파손시 시약병 등 낙하로 화학물질누출위험 / 흄후드 상판 녹제거 및 내구력 확인 후 교체 또는 보강하도록 함 | 위험성 평가 | 비상안전관리팀
279 | 환경에너지공학과 | 7412 | 대기환경폐기물실험실 | 기계 | 시험장치 상부에 물통(용기) 낙하위험 / 물통(용기)의 낙하방지를 위한 Guard- bar를 부착하도록 함 | 위험성 평가
280 | 환경에너지공학과 | 7412 | 대기환경폐기물실험실 | 기계 | 압축성형기 도어 개방후 작동시 협착위험 / 도어에 인터록장치를 부착하여 도어개방 시 작동이 안 되도록 함 | 위험성 평가
281 | 환경에너지공학과 | 7412 | 대기환경폐기물실험실 | 기계 | 수동절단기 미고정되어 작업시 부주의시 절단 위험 / 수동절단기의 고정이 안되어 작업시 움직으로 인한 사고 위험이 있으므로 고정시키도록 함 | 위험성 평가
282 | 신소재공학과 | 7112 | 신소재응용실험실 | 일반 | 연구실 내 음식물 섭취 행위
283 | 신소재공학과 | 7112 | 신소재응용실험실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
284 | 신소재공학과 | 7112 | 신소재응용실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
285 | 신소재공학과 | 7112 | 신소재응용실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
286 | 신소재공학과 | 7112 | 신소재응용실험실 | 전기 | 멀티콘센트 바닥방치사용으로 인한 화재,감전 위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 있어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
287 | 신소재공학과 | 7112 | 신소재응용실험실 | 전기 | 전선바닥포설로 인한 전선 훼손시 누전,감전위험 / 전선노출시 피복이 손상되어 누전이나 감전 등의 위험이 있으므로 몰드(보호관) 조치로 전선을 보호 하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
288 | 신소재공학과 | 7112 | 신소재응용실험실 | 전기 | 멀티콘센트에 다부하 연결로 인하 과부하시 화재 위험 / 멀티콘센트에는 적정전류를 초과하는 부하를 연결시 화재위험이 있으므로 문어발식(다부하) 연결이 안 되도록 정격전류만을 연결하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
289 | 신소재공학과 | 7112 | 신소재응용실험실 | 화공 | 글로브박스 상부에 시약보관으로 낙하시 깨짐으로 시약누출 위험 / 연구장비 상단에 유리병의 시약병을 올려 놓을 경우 진동에 의한 낙하시시약병이 깨져 화학물질이 누출되는 위험이 있으므로 제거하도록 함 | 위험성 평가
290 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
291 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
292 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 일반 | 연구실 내 음식물 섭취 행위
293 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
294 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
295 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 전기 | 흄후드 하부의 멀티콘센트 바닥방치로 화재위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 있어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
296 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 기계 | 수동프레스조작시 부주의시 협착위험 / 손이 접촉될 수 있는 위험점(끼임점)에 안전커버를 부착하여 사고를 예방 할 수 있도록 함 | 위험성 평가
297 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 기계 | 압축강도시험시 조작시 부주의시 협착위험 / 손이 접촉될 수 있는 위험점(끼임점)에 안전커버를 부착하여 사고를 예방 할 수 있도록 함 | 위험성 평가
298 | 신소재공학과 | 7113 | 전자재료실험실 | 기계 | 롤러기 말릴점 접촉시 협착위험 / 롤러기 외부 안전커버에 인터록스위치(개방시 기계정지)부착하여 개방시 기계가 정지 되도록하는 시스템을 갖추도록 함 | 위험성 평가
299 | 신소재공학과 | 7114 | 나노세라믹스/비정질세라믹스실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
300 | 신소재공학과 | 7114 | 나노세라믹스/비정질세라믹스실험실 | 일반 | 연구실 내 음식물 섭취 행위
301 | 신소재공학과 | 7114 | 나노세라믹스/비정질세라믹스실험실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
302 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 일반 | 안전관리규정 미비치
303 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 기계 | 기계설비 안전수칙 미게시
304 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 전기 | 분전반 앞 장애물 적치
305 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
306 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 가스 | 수소가스 압력계에 말단부에 endcap 미부착으로 가스누출위험 / 수소가스 압력계의 말단부에 endcap를 부착하여 조작실수시 가스누출을 방지 하도록 함 | 위험성 평가
307 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 가스 | 수소가스배관에 가스흐름표지 미부착으로 휴먼에러 위험 / 가스배관에는 조작실수로 인한 사고를 방지하기 위해 가스흐름방향 표지를 부착 하도록 함 | 위험성 평가
308 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 기계 | 전기로 진공펌프의 벨트 마모로 파손시 위험 / 진공펌프의 마모된 벨트를 계속사용시 설비사고의 위험을 초래하므로 정상품으로 교체 하도록 함 | 위험성 평가
309 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 기계 | 자동연마기 협착시 부상위험 / 연마기 취급시 부주의에 의한 사고 위험이 있으므로 안전의식 및 경각심을 고취 하기 위한 “협착주의” 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
310 | 신소재공학과 | 7116 | 융합나노/에너지소재실험실 | 전기 | 멀티콘센트 바닥방치로 화재위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 있어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
311 | 신소재공학과 | 7403 | 공동재료실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
312 | 신소재공학과 | 7403 | 공동재료실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
313 | 신소재공학과 | 7403 | 공동재료실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
314 | 신소재공학과 | 7404 | 기능성나노재료실험실 | 전기 | 멀티텝 바닥방치로 화재위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 있어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
315 | 신소재공학과 | 7404 | 기능성나노재료실험실 | 가스 | 질소+Air건 사용으로 환기가 안될 경우 질식위험 / 실험실 내는 주기적인 환기를 실시하도록 하며, 필요시 산소농도측정기를 비치 하도록 함 | 위험성 평가
316 | 신소재공학과 | 7404 | 기능성나노재료실험실 | 기계 | 연마기 날 접촉시 찰과상 위험 / 연마기 취급시 부주의에 의한 사고 위험이 있으므로 안전의식 및 경각심을 고취 하기 위한 “협착주의” 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
317 | 신소재공학과 | 7405 | 기초재료실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
318 | 신소재공학과 | 7405 | 기초재료실험실 | 기계 | 프레스 전면이 개방되어 있어 협착위험 / 작동중 협착을 방지하기 위한 프레스 전면부에 손 접근제한 Guard bar를 부착하도록 함 | 위험성 평가
319 | 신소재공학과 | 7405 | 기초재료실험실 | 기계 | 전면에 커버가 없어 협착위험 / 작동 중 손 협착을 방지하기 위한 시험기 전면에 손 접근제한 Guard bar를 부착하도록 함 | 위험성 평가
320 | 신소재공학과 | 7405 | 기초재료실험실 | 전기 | 멀티콘센트가 바닥에 비치되어 감전,화재위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 있어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
321 | 신소재공학과 | 7405 | 기초재료실험실 | 기계 | 드라이오븐의 물질에 의한 화상위험 / 고온물체(질) 접촉시 화상을 방지하기 위한 의식고취를 위해 드라이오븐‘ 표면에 “고온주의”표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
322 | 신소재공학과 | 7405 | 기초재료실험실 | 화공 | 슬러지용기가 개방 되어 전도 시 누출위험 / 슬러지용기의 마개를 견고하게 닫은 상태에서 보관하도록 함 | 위험성 평가
323 | 신소재공학과 | 순환자원동 | 순환자원실습동 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
324 | 신소재공학과 | 순환자원동 | 순환자원실습동 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
325 | 신소재공학과 | 순환자원동 | 순환자원실습동 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
326 | 신소재공학과 | 순환자원동 | 순환자원실습동 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
327 | 신소재공학과 | 순환자원동 | 순환자원실습동 | 위생 | 연구실 조도관리 미흡 |  | 비상안전관리팀
328 | 신소재공학과 | 순환자원동 | 순환자원실습동 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
329 | 신소재공학과 | 순환자원동 | 순환자원실습동 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
330 | 산학협력단 | 101 | 기기분석지원센터 | 전기 | 접지 콘센트 미사용
331 | 산학협력단 | 101 | 기기분석지원센터 | 기타 | R&DSA 미작성
332 | 산학협력단 | 601 | 습식실 | 화공 | 시약 병(용기) 경고표지 미부착
333 | 산학협력단 | 601 | 습식실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
334 | 산학협력단 | 601 | 습식실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
335 | 건축학과 | F201A | 건축설계스튜디오실1 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
336 | 건축학과 | F201B | 기초설계스튜디오실2 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
337 | 건축학과 | F201C | 기초설계스튜디오실3 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
338 | 건축학과 | F202A | 기초설계스튜디오실4 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
339 | 건축학과 | F202B | 기초설계스튜디오실5 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
340 | 건축학과 | F202B | 기초설계스튜디오실5 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
341 | 건축학과 | F203 | 대학원실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
342 | 건축학과 | F203 | 대학원실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
343 | 건축학과 | F203 | 대학원실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
344 | 건축학과 | F203 | 대학원실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
345 | 건축학과 | F203 | 대학원실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
346 | 건축학과 | F204 | 건축학과대학원실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
347 | 건축학과 | F204 | 건축학과대학원실 | 일반 | 안전관리규정 미비치
348 | 건축학과 | F206 | 모형제작실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
349 | 건축학과 | F206 | 모형제작실 | 기계 | 안전장치 미부착
350 | 건축학과 | F206 | 모형제작실 | 기계 | 기계설비 바닥 미고정 |  | 목공실
351 | 건축학과 | F206 | 모형제작실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
352 | 건축학과 | F301 | 설계스튜디오1실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
353 | 건축학과 | F302 | 설계스튜디오2실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
354 | 건축학과 | F304 | 설계스튜디오3실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
355 | 건축학과 | F305 | 설계스튜디오4실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
356 | 건축학과 | F307 | 작품평가실1 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
357 | 건축학과 | F308 | 작품평가실2 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
358 | 건축학과 | F308 | 작품평가실2 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
359 | 건축학과 | F401 | 설계스튜디오5실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
360 | 건축학과 | F401 | 설계스튜디오5실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수 |  | 목공실
361 | 건축학과 | F402 | 설계스튜디오6실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
362 | 건축학과 | F404 | 설계스튜디오7실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
363 | 건축학과 | F405 | 설계스튜디오8실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
364 | 건축학과 | F405 | 설계스튜디오8실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수 |  | 목공실
365 | 건축학과 | F406 | 설계스튜디오9실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
366 | 건축학과 | F407 | 설계스튜디오10실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
367 | 건축학과 | F407 | 설계스튜디오10실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
368 | 건축학과 | F408 | 설계스튜디오11실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
369 | 건축학과 | F501 | 설계스튜디오12실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
370 | 건축학과 | F502 | 설계스튜디오13실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
371 | 건축학과 | F503 | 설계스튜디오실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
372 | 건축학과 | F503 | 설계스튜디오실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
373 | 건축학과 | F503 | 설계스튜디오실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
374 | 건축학과 | F504 | 설계스튜디오14실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
375 | 건축학과 | F504A | 설계스튜디오 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
376 | 건축학과 | F505 | 설계스튜디오15실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
377 | 건축학과 | F505 | 설계스튜디오15실 | 소방 | 소화기 미비치 |  | 비상안전관리팀
378 | 건축학과 | F506 | 설계스튜디오16실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
379 | 건축학과 | F507 | 설계스튜디오17실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
380 | 건축학과 | F508 | 설계스튜디오18실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
381 | 건축학과 | F508 | 설계스튜디오18실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
382 | 건축공학과 | 순환자원동 | 재료실험실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
383 | 건축공학과 | 순환자원동 | 재료실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
384 | 건축공학과 | 순환자원동 | 재료실험실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수
385 | 건축공학과 | 순환자원동 | 재료실험실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
386 | 건축공학과 | 순환자원동 | 양생실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수
387 | 건축공학과 | 순환자원동 | UTM실 | 기계 | 아웃트리거 미설치
388 | 건축공학과 | 순환자원동 | UTM실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
389 | 건축공학과 | 순환자원동 | UTM실 | 위생 | 연구실 조도관리 미흡 |  | 비상안전관리팀
390 | 건축공학과 | 7320A | 건설안전관리설계실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
391 | 건축공학과 | 7320A | 건설안전관리설계실 | 일반 | 안전관리규정 미비치
392 | 건축공학과 | 7320A | 건설안전관리설계실 | 전기 | 연구실 내 개인전열기 비치
393 | 건축공학과 | 7318B | 설비/환경 설계실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
394 | 건축공학과 | 7318B | 설비/환경 설계실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
395 | 건축공학과 | 7317 | 건축시공설계실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
396 | 건축공학과 | 7317 | 건축시공설계실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
397 | 건축공학과 | 7316 | 건축구조설계실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
398 | 건축공학과 | 7315B | 건축공학설계실3 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
399 | 기계시스템공학과 | F101 | 시제품제작금속실험실 | 기계 | 아웃트리거 미설치
400 | 기계시스템공학과 | F101 | 시제품제작금속실험실 | 전기 | 연구실 내 개인전열기 비치
401 | 기계시스템공학과 | F101 | 시제품제작금속실험실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
402 | 기계시스템공학과 | F101 | 시제품제작금속실험실 | 기계 | 드릴링머신 안전커버가 없어 말림위험 / 가공물 비래에 의한 위험믈 방지하기 위해 가공부 전면에 안전커버를 부착하도록함 | 위험성 평가
403 | 기계시스템공학과 | F101 | 시제품제작금속실험실 | 가스 | 알곤용기의 전도방지조치가 없어 용기넘어짐 위험 / 가스용기의 넘어짐을 방지하기 위한 체인 또는 견고한 밴드로 전도방지장치를 설치하도록 함 | 위험성 평가
404 | 기계시스템공학과 | F101 | 시제품제작금속실험실 | 기계 | 그라인더날 마모가 심하여 가공중 사고위험 / 그라인더날을 교체 하도록 함 (날과 받침대 간격은 3mm이내 이어야함) | 위험성 평가
405 | 기계시스템공학과 | F101 | 시제품제작금속실험실 | 기계 | 그라인더에 안전커버가 이탈되어 사고위험 / 가공물 비래에 의한 위험믈 방지하기 위해 가공부 전면에 안전커버를 부착하도록함 | 위험성 평가
406 | 기계시스템공학과 | F102 | 시제품제작유체실험실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
407 | 기계시스템공학과 | F103 | 기계시스템공학재료실험실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
408 | 기계시스템공학과 | 301 | 응용역학실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
409 | 기계시스템공학과 | 301 | 응용역학실험실 | 전기 | 연구실 내 개인전열기 비치
410 | 기계시스템공학과 | 302 | 전산유동공학실습실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
411 | 기계시스템공학과 | 305 | 제어공학실험실 | 일반 | 연구실 내 음식물 섭취 행위
412 | 기계시스템공학과 | 305 | 제어공학실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
413 | 기계시스템공학과 | 305 | 제어공학실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
414 | 기계시스템공학과 | 305 | 제어공학실험실 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
415 | 기계시스템공학과 | 305 | 제어공학실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
416 | 기계시스템공학과 | 305 | 제어공학실험실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
417 | 기계시스템공학과 | 306 | 열공학실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
418 | 기계시스템공학과 | 306 | 열공학실험실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
419 | 기계시스템공학과 | 307 | 진단공학실험실 | 전기 | 연구실 내 개인전열기 비치
420 | 기계시스템공학과 | 307 | 진단공학실험실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
421 | 기계시스템공학과 | 307 | 진단공학실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
422 | 기계시스템공학과 | 307 | 진단공학실험실 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
423 | 기계시스템공학과 | 307 | 진단공학실험실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
424 | 기계시스템공학과 | 308 | 공학설계실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
425 | 기계시스템공학과 | 308 | 공학설계실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
426 | 기계시스템공학과 | 308 | 공학설계실험실 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
427 | 기계시스템공학과 | 308 | 공학설계실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
428 | 기계시스템공학과 | 308 | 공학설계실험실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
429 | 기계시스템공학과 | 309 | 회전체및차량역학실험실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
430 | 전자공학과 | 403 | 응용전자실험실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
431 | 전자공학과 | 403 | 응용전자실험실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
432 | 전자공학과 | 403 | 응용전자실험실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
433 | 전자공학과 | 406 | 기초전자실험실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
434 | 전자공학과 | 401 | 전자응용기술실험실 | 소방 | 소화기 미비치 |  | 비상안전관리팀
435 | 전자공학과 | 404 | 멀티미디어실습실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
436 | 전자공학과 | 404 | 멀티미디어실습실 | 일반 | 연구실과 일반구역 미분리
437 | 전자공학과 | 404 | 멀티미디어실습실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
438 | 전자공학과 | 404 | 멀티미디어실습실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
439 | 전자공학과 | 404 | 멀티미디어실습실 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
440 | 전자공학과 | 404 | 멀티미디어실습실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
441 | 전자공학과 | 404 | 멀티미디어실습실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
442 | 산업경영공학전공 | 501A | 융합교육실습실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
443 | 산업경영공학전공 | 501A | 융합교육실습실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
444 | 산업경영공학전공 | 501B | 융합교육실습실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
445 | 산업경영공학전공 | 501B | 융합교육실습실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
446 | 산업경영공학전공 | 501B | 융합교육실습실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
447 | 산업경영공학전공 | 504 | 대학원품질경영실습실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
448 | 산업경영공학전공 | 505 | 대학원경영과학실습실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
449 | 산업경영공학전공 | 506 | 시뮬레이션실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
450 | 산업경영공학전공 | 507 | SCM응용실습실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
451 | 산업경영공학전공 | 507 | SCM응용실습실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
452 | 도시교통공학과 | 610 | 도시계획연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
453 | 도시교통공학과 | 610 | 도시계획연구실 | 일반 | 연구실 내 취침행위(침구류 보관)
454 | 도시교통공학과 | 610 | 도시계획연구실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
455 | 도시교통공학과 | 610 | 도시계획연구실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
456 | 도시교통공학과 | 610 | 도시계획연구실 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
457 | 도시교통공학과 | 610 | 도시계획연구실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
458 | 도시교통공학과 | 610 | 도시계획연구실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
459 | 도시교통공학과 | 610 | 도시계획연구실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
460 | 도시교통공학과 | 607 | 교통계획연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
461 | 도시교통공학과 | 607 | 교통계획연구실 | 전기 | 분전반 앞 장애물 적치
462 | 도시교통공학과 | 607 | 교통계획연구실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
463 | 도시교통공학과 | 606 | 교통운영ITS연구실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
464 | 도시교통공학과 | 606 | 교통운영ITS연구실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
465 | 도시교통공학과 | 605 | 도로설계및GIS실습실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
466 | 도시교통공학과 | 605 | 도로설계및GIS실습실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
467 | 도시교통공학과 | 605 | 도로설계및GIS실습실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
468 | 도시교통공학과 | 605 | 도로설계및GIS실습실 | 위생 | 구급용구 미비치 |  | 비상안전관리팀
469 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
470 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 기계 | 아웃트리거 미설치
471 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 전기 | 분전반 명판 미부착
472 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 위생 | 흄후드 제어풍속 미흡
473 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
474 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 기계 | 과립압출기의 협착위험 / 손협착(절단) 사고를 방지하기 위한 “위험주의” 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
475 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 기계 | 믹서기의 교반기 접촉시 부상위험 / 손협착(절단) 사고를 방지하기 위한 “위험주의” 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
476 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 기계 | 열풍건조의 고온에 의한 화상 위험 / 고온의 물체(물질) 접촉시 화상을 방지하기 위해 안전의식 고취를 위한 “고온주의” 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
477 | 나노공학과 | 6001 | 나노소재복합연구실 | 전기 | 멀티콘센트 바닥비치사용으로 화재등 전기적사고위험 / 멀티콘센트에 먼지등 이물질이 퇴적될 경우 화재의 원인이 되며, 층격에 의한 케이블 손상시 전선이 노출될 경우 누전,단락,감전위험이 있어 콘센트는 별 또는 실험대 측변에 고정하여 부착하도록 함 | 위험성 평가 | 전기실
478 | 나노공학과 | 6004 | 나노스케일표면제어연구실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
479 | 나노공학과 | 6004 | 나노스케일표면제어연구실 | 기계 | 아웃트리거 미설치
480 | 나노공학과 | 6004 | 나노스케일표면제어연구실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
481 | 나노공학과 | 6004 | 나노스케일표면제어연구실 | 화공 | 특별관리물질 취급일지 미작성
482 | 나노공학과 | 6004 | 나노스케일표면제어연구실 | 가스 | 가스용기 충전기한 초과
483 | 나노공학과 | 6101 | 신기술융합형성장동력사업연구실A | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
484 | 나노공학과 | 6101 | 신기술융합형성장동력사업연구실A | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
485 | 나노공학과 | 6101 | 신기술융합형성장동력사업연구실A | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
486 | 나노공학과 | 6101 | 신기술융합형성장동력사업연구실A | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
487 | 나노공학과 | 6101 | 신기술융합형성장동력사업연구실A | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
488 | 나노공학과 | 6301 | 공학물리실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
489 | 나노공학과 | 6302 | 나노공학과 연구실2 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
490 | 나노공학과 | 6302 | 나노공학과 연구실2 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
491 | 나노공학과 | 6302 | 나노공학과 연구실2 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수
492 | 나노공학과 | 6302 | 나노공학과 연구실2 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
493 | 나노공학과 | 6302 | 나노공학과 연구실2 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
494 | 나노공학과 | 6302 | 나노공학과 연구실2 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
495 | 나노공학과 | 6305 | 일반물리실험실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
496 | 나노공학과 | 6403 | 나노공학과 실험실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
497 | 나노공학과 | 6403 | 나노공학과 실험실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
498 | 나노공학과 | 6403 | 나노공학과 실험실 | 기계 | 아웃트리거 미설치
499 | 나노공학과 | 6403 | 나노공학과 실험실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
500 | 나노공학과 | 6403 | 나노공학과 실험실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
501 | 나노공학과 | 6403 | 나노공학과 실험실 | 일반 | 바닥 보호물 덮개에 의한 넘어짐 위험 / 보호물 덮개구부이 안되어 휴먼에러에 의한 엄어짐 사고를 방지하기 위한 노란색바탕에 흑색선(line)를 표시하도록 함 | 위험성 평가 | 비상안전관리팀
502 | 나노공학과 | 6403 | 나노공학과 실험실 | 화공 | 시약장에 시약의 물성을 표시한 표지가 없어 위험인지 결여 / 시약장에 물성의 특성을 표시한 표지를 부착하도록 함 | 위험성 평가
503 | 서양화학과 | 9231 | 판화실 | 일반 | 연구실 내 천장 파손 또는 누수
504 | 서양화학과 | 9231 | 판화실 | 기계 | 기계설비 안전수칙 미게시
505 | 서양화학과 | 9231 | 판화실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
506 | 입체조형학과 | 9401 | 유약실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
507 | 입체조형학과 | 9402 | 물레실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
508 | 입체조형학과 | 9403 | 제형실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
509 | 입체조형학과 | 9403 | 제형실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
510 | 입체조형학과 | 9403 | 제형실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
511 | 입체조형학과 | 9403 | 제형실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
512 | 입체조형학과 | 9404 | 대학원실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
513 | 입체조형학과 | 9404 | 대학원실 | 일반 | 연구실 내 선반 위 물품 적재
514 | 입체조형학과 | 9404 | 대학원실 | 전기 | 접지 콘센트 미사용
515 | 입체조형학과 | 9405 | 도자3실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
516 | 입체조형학과 | 9406 | 도자5실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
517 | 입체조형학과 | 9407 | 도자4실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
518 | 입체조형학과 | 9408 | 도자6실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
519 | 입체조형학과 | 옥외 | 옥외가마터 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
520 | 입체조형학과 | 옥외 | 옥외가마터 | 일반 | 안전관리규정 미비치
521 | 입체조형학과 | 옥외 | 옥외가마터 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
522 | 입체조형학과 | 옥외 | 옥외가마터 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
523 | 입체조형학과 | 옥외 | 옥외가마터 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
524 | 입체조형학과 | 옥외 | 옥외가마터 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
525 | 입체조형학과 | 옥외 | 옥외가마터 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
526 | 산업디자인학과 | 9421 | 모형제작실 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
527 | 장신구·금속디자인학과 | 9426 | 주조실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
528 | 장신구·금속디자인학과 | 9430 | 대공실 | 기계 | 환풍기 분진 퇴적 상태 |  | 전기실
529 | 장신구·금속디자인학과 | 9430 | 대공실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
530 | 장신구·금속디자인학과 | 9431 | 보석가공실 | 기계 | 아웃트리거 미설치
531 | 장신구·금속디자인학과 | 9431 | 보석가공실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
532 | 장신구·금속디자인학과 | 9511 | 대학원금속실기실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
533 | 장신구·금속디자인학과 | 9511 | 대학원금속실기실 | 화공 | 세안 장치/샤워장치 미설치 |  | 설비실
534 | 장신구·금속디자인학과 | 9511 | 대학원금속실기실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
535 | 장신구·금속디자인학과 | 9512 | 장신구·금속디자인실기4실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
536 | 장신구·금속디자인학과 | 9512 | 장신구·금속디자인실기4실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
537 | 장신구·금속디자인학과 | 9513 | 장신구·금속디자인실기3실 | 화공 | 세안 장치/샤워장치 미설치 |  | 설비실
538 | 장신구·금속디자인학과 | 9513 | 장신구·금속디자인실기3실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
539 | 장신구·금속디자인학과 | 9514 | 장신구·금속디자인실기2실 | 기계 | 기계설비 안전수칙 미게시
540 | 장신구·금속디자인학과 | 9514 | 장신구·금속디자인실기2실 | 전기 | 바닥 배선정리 미흡
541 | 장신구·금속디자인학과 | 9514 | 장신구·금속디자인실기2실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
542 | 입체조형학과 | 101 | 환경조각실습실-1 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
543 | 입체조형학과 | 101 | 환경조각실습실-1 | 일반 | 안전관리규정 미비치
544 | 입체조형학과 | 102 | 환경조각실습실-2 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
545 | 입체조형학과 | 102 | 환경조각실습실-2 | 일반 | 안전관리규정 미비치
546 | 입체조형학과 | 103 | 환경조각실습실-3 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
547 | 입체조형학과 | 103 | 환경조각실습실-3 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
548 | 입체조형학과 | 104 | 환경조각실습실-4 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
549 | 입체조형학과 | 104 | 환경조각실습실-4 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
550 | 입체조형학과 | 104 | 환경조각실습실-4 | 일반 | 안전관리규정 미비치
551 | 입체조형학과 | 201 | 환경조각실습실-5 | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
552 | 입체조형학과 | 202 | 환경조각실습실-6 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
553 | 입체조형학과 | 202 | 환경조각실습실-6 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
554 | 입체조형학과 | 202 | 환경조각실습실-6 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
555 | 입체조형학과 | 옥외 | 환경조각야외조각실습실 | 일반 | 연구실 일상점검 미흡
556 | 입체조형학과 | 옥외 | 환경조각야외조각실습실 | 일반 | 연구실 정리정돈 미흡
557 | 입체조형학과 | 옥외 | 환경조각야외조각실습실 | 일반 | 안전관리규정 미비치
558 | 입체조형학과 | 옥외 | 환경조각야외조각실습실 | 일반 | 사전유해인자위험분석 안전현황 미게시
559 | 입체조형학과 | 옥외 | 환경조각야외조각실습실 | 화공 | 물질안전보건자료(MSDS) 미비치
560 | 입체조형학과 | 옥외 | 환경조각야외조각실습실 | 기타 | 연구개발 활동 별 사전유해인자위험분석 미실시
561 | 입체조형학과 | 옥외 | 환경조각야외조각실습실 | 기타 | 유해인자 취급 및 관리대장 미작성
562 | 유아교육과 | 2401B | 유아모의수업/유아동작교육 실습실 | 전기 | 문어발식 콘센트 접속
563 | 유아교육과 | 2401B | 유아모의수업/유아동작교육 실습실 | 소방 | 소화기 미비치 |  | 비상안전관리팀
564 | 유아교육과 | 2402B | 유아교육기자재실 | 전기 | 접지 콘센트 미사용
565 | 유아교육과 | 2402B | 유아교육기자재실 | 소방 | 소화기 미비치 |  | 비상안전관리팀
566 | 관광대학 | - | 금화조리실습실(대학원) | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
567 | 관광대학 | - | 금화조리실습실(블랙홀) | - | 해당사항 없음 (1등급 연구실)
568 | 대체의학대학원 | 401 | 실험분석실 | - | 해당사항 없음 (1등급